## Prezracevanje
ADRIA ANKARAN d.o.o.
PRENOVA OBJEKTA »BOWLING«
Prezračevanje in klimatizacija
1. | Naprava za entalpijsko rekuperacijo toplote odpadnega zraka s temperaturnim izkoristkom vsaj 80% in entalpijskim izkoristkom vsaj 70%.. Toka odpadnega zraka na izhodu in čistega zraka na vhodu se v sistemu križata, ne da bi se fizično mešala. Sistem avtonomno obnavlja zrak s pravo mero vlažnosti (funkcija razvlaževanja poleti in vlaženja pozimi). Obnavljanje zraka poteka pri sobni temperaturi. Obodno (by-pass) omrežje v sistemu omogoča hlajenje brez stroškov (free-cooling) v prehodnih sezonah. Sistem razen ventilatorjev nima premikajočih se mehanskih delov. , max hrupnost 44 dB Naprava je dobavljena komplet z daljinskimi komandami, pritrdilnim, montažnim in pomožnim materialom, izdelek Mitsubishi tipbishi tip
| Loosnay LGH-200RVXT-E | kom | 3 | 0
| Loosnay LGH-250RVXT-E | kom | 2 | 0
2. | Kompletna reverzibilna toplotna črpalka zrak-zrak v deljeni (split) izvedbi z notranjo enoto kanalsek izvedbe ter zunanjo enoto za postavitev na prostem, za naslednje obratovalne pogoje:
Letni obratovalni pogoji:
Nazivna hladilna moč Qh = 12,3 kW
temperatura okolice 32oC 50 %
relativna zračna vlaga: 50 %.
Zimski obratovalni pogoji:
Nazivna grelna moč Qg= 14,00 kW
Zunanja temperatura: -15oC
Agregat je ločene "split" izvedbe, zunanja enota ja prirejena za postavitev na prostem in ima prigrajene vse potrebne elemente in elektronsko krmilje za avtomatsko delovanje, komplet s freonskimi razvodi, z vsem električnim ožičenjem in priklopom na električno razdelilno omarico v strojnici v objektu (upoštevati, da je razdalja med toplotno črpalko in strojnico cca 20m). Dobava vključuje tudi daljinske komande ter nogice za montažo zunanje enote na betonski temelj, izdelek MITSUBISHI
| Zunanja enota PUZ-ZM125YKA + notranja enota GUG-03SL-E | kpl | 5 | 0
3. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine, izdelani po DIN 1946, razred tesnosti C po DIN EN 13799, vključno s fazonskimi kosi, regulacijskimi ter us­merjevalnimi loputami, komplet s tesnilnim in montažnim mate­rialom. Posamezne kose kanalov oziroma fazonskih komadov je treba preizkusiti z nadtlakom 400 Pa in morajo ustrezati zahtevam klase III po DIN 24 194, pogl. 2 | kg | 2500 | 0
4. | Fleksibilne parozaporno izolirane prezračevalne cevi, debelina izolacije 30mm, vključno s spojnim in pomožnim materialom, notranjega premera
| Æ 200 mm | m | 11 | 0
5. | Vrtinčni difuzor za dovod zraka v prostor. Čelna plošča ima več rotacijskih šob, ki omogočajo variabilno in natančno nastavitev smeri vpihovanega zraka. Ohišje je opremljeno s priključkom s strani. Dobavljeno je komplet s pritrdilnim in pomožnim materialom, kot naprimer izdelek Lindab tip
| OD-15/KK velikost 600 | kom | 22 | 0
6. | Aluminijasta zaščitna žaluzija, vključno s pritrdilnim in pomožnim materialom
| tip AZR-4 900x500 | kom | 10 | 0
7. | Jekleni profili za izdelavo konzol, podpor in obešal | kg | 390 | 0
8. | Toplotna izolacija zračnih kanalov s parozapornimi izolacijskimi ploščami ustrezne debeline za dovodni zrak 19oC in okoliški zrak 35oC, 50% | m2 | 450 | 0
9. | Prestavitev obstoječega ventilatorskega konvektorja za cca 3m, z demontažo konvektorja in pripadajočih cevovodov, ponovno montažo konvektorja na novo lokacijo. Vključno z vsem cevnim, izolacijskim, montažim in pomožnim materalom | kpl | 1 | 0
10. | Kompletna ureditev zajema zraka za kanal prereza 900 x 250 mm preko obstoječe toplotno izolirane strehe: izdelava preboja – odstranitev korcev, opaža, toplotne izolacije, vključno z izdelavo zajemnega pločevinastega kanala dolžine 100 cm nad streho z zaključno škatlo in rešetko, vključno s strešnimi »dimnišlimi« obrobami kanala za kritino iz korcev s preklopi (tesnjenje s kitom ni dopustno), vključno z vsemi zaključnimi deli | kom | 5 | 0
11. | Izdelava projektov PID in projektantski nadzor | kom | 1 | 0
12. | Količinska in smerna nastavitev dovodnih in odvodnih elementov ter regulacijskih loput z mer­itvami | kpl | 1 | 0
13. | Izdelava funkcionalne sheme in navodil za obratovanje in vzdrževanje naprave | kom | 1 | 0
| Skupaj | EUR |  | 0